PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce:			"Klinika zubního lékařství na ul. Palackého 700/12 v Olomouci

– OPRAVA KOMÍNŮ

Místo stavby:	 		budova v ul. Palackého č.12 v Olomouci

Parc.č.:			794 st.

Katastr. území : 		Olomouc-město

Okres, kraj:			Olomouc, Olomoucký

Vlastník ( žadatel): 		Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6

775 20 Olomouc

zastoupený :  Robert Gajdoš - technik oddělení správy budov

IČ:     00098892

Zodpovědný projektant:	Ing. Trokan Martin

Žerotín 101

784 01 p. Litovel

autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065

IČ:   689 24 879

DIČ:   CZ 6804 080415

Stupeň rozpracování :       studie ( zjednodušený projekt )

B. PROJEKTOVÉ PODKLADY

- zadání od objednatele

- snímek katastrální mapy

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je zdokladovat současný stav a navrhnout rekonstrukci komínových těles ve 4 N.P. na budově Kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc.

Stávající komínová tělesa jsou dle výpovědi stavebníka vesměs nefunkční, je používáno jen 1 komínové těleso u severního štítu budovy a to pro odvod spalin z plynového spotřebiče. Ostatní cihelné komíny jsou poškozené povětrnostními vlivy nad střešní rovinou , betonové hlavice jsou zvětralé, nad střechou jsou některé komíny již polorozpadlé. Přístup ke komínům je střešními okny , komínové lávky na střeše nejsou , lávka není předmětem projektu.

D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMNÍ

Při bouracích a demontážních pracích  vniknou dle Katalogu odpadů - vyhl. č. 381/2001 Sb., následující odpady :

17 01 01 Beton – hlavy komínů

17 01 02 Cihly – půdovky

17 02 01 Dřevo -celoplošné střešní bednění

17 04 05 Železo a ocel –staré klempířské výrobky

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest – střešní šablony

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady – vápenocementové

omítky, lepenky

Odpad nebude obsahovat kontaminovanou zeminu. Kovový odpad stavebník odveze do sběrných surovin kovového odpadu, dřevěné odpady vznikající při stavbě lze předávat ke skládkování pouze v případě ,že není jejich využití technicky ani ekonomicky možné a jde o odpad s příměsí dalších anorganických příměsí nevhodných ke zpracování na kompostárně. Během demoličních prací dojde k likvidaci nebezpečných látek-azbestu , odpad nebude obsahovat, olovo ani dehet. S nebezpečným odpadem jako je asbest stavebník naloží ve smyslu §35 zákona o odpadech a ve smyslu Metodického návodu č.4 odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, uvedeném ve Věstníku MŽP  č.3/2008.Zhotovitel musí archivovat doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto doklady budou součástí dokumentace předkládané ke kolaudaci.

Stavba se nachází památkově chráněném území , a v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek, památkové zóny a rezervace. Po odbourání komínů bude střecha doplněna dle stávající tzn. na střeše budou použity pouze materiály shodné se stávajícími ( střešní krytina, klempířské výrobky ), u zrekonstruovaného komína bude nadstřešní část vyzděna opětovně z červených (cihlových) mrazuvzdorných cihel , zhlaví komína bude opatřeno betonovou zákrytovou deskou.  Inž. činnost za účelem vydání stavebního povolení není předmětem této projektové dokumentace. Stanoviska potřebná k vydání stavebního povolení ( např. NPÚ, Odb. památkové péče , Odb. životního prostředí apod.) a stavební povolení zajistí dodavatel stavby.

E. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Před zahájením bouracích prací bude okolo komínů na půdě postaveno pomocné lešení, zvenčí bude obvod střechy olemován ochranným bezpečnostním hrazením se sítěmi proti pádu Bourací práce spočívají v demontáži oplechování okolo poškozených komínů , rozebrání střešní krytiny z eternitových šablon v nezbytném rozsahu okolo komínů včetně dřevěného bednění a v odbourání nadstřešní části komínů a následně až po podlahu půdy. Veškerý vybouraný materiál bude vyvezen na řízenou skládku.

Zrušené komíny budou u podlahy půdy zaslepeny betonovými plombami tj. betonová deska vyztužená karisítí . Nové komíny ( 1 ks) budou v prostoru půdy vyzděny z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou , nad střešní rovinou budou vyzděny z režných červených mrazuvzdorných cihel. Komínové zdivo na půdě bude opařeno vápenocementovýmí omítkami s bílým nátěrem fasádní barvou. Hlavy nových komínů ( 1 ks) budou opatřeny betonovými hlavicemi s přesahem přes okraj komína ( min. 50 mm ). Betonové hlavice budou min. 100mm silné vyztužené kari sítěmi , po obvodě budou ze spodního líce provedeny „okapové nosy“ Po zakončení zednických prací budou osazeny nové lemující klempířské pozinkované plechy okolo komínů . Na závěr bude demontováno lešení.

F. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně nebezpečný prostor okolo objektu se navrženými stavebními úpravami nemění, požární řešení není třeba .

G. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí nebezpečné poškození zdraví. Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m způsob zabezpečení není stanoven ( pokud se nejedná o činnost nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných rozměrů nebo takových, které nejsou k tomu účelu určeny. Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí ( ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod. ) Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zařízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ ( měl by to být vždy bezpečnostní postroj s kombinací dalších prvků do „systému zachycování pádu“) . Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou vykonávat práci ve výškách, chráněni některým výše uvedeným způsobem.

Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení, zejména pak vyhlášku 324 ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Před zahájením bouracích prací bude postaveno lešení a odpojeny energetické zdroje ( elektroinstalace, vodovod, plynovod apod.) v místech prací.

V Olomouci dne    6.6.2023                                                        Vypracoval : Ing. Martin Trokan