## Celkové náklady po profesích
Akce: | Větrání tkáňové banky v 2.NP
objekt L Transfuzní stanice
Celkové náklady po profesích:
| Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
Vytápění, chlazení | 0 | 0 | 0
Cena celkem | 0 | 0 | 0

## Krycí list soupisu
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Název stavby |  |  | Větrání tkáňové banky v 2.NP objekt L Transfuzní stanice | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | DPS | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 10/2024
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 21% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
| Z6 Větrání a odvlhčování tkáňové banky v 2.NP | 0 | 0 | 0 | 3345
| Demontáže VZT v 2.NP | 0 | 0 | 0 | 1291
| Demontáže VZT v 5.NP | 0 | 0 | 0 | 1490
| Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 6126
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 6126
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 6126
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 6126
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Soupis prací a dodávek
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Z6 Větrání a odvlhčování tkáňové banky v 2.NP
| 6.1 | Přívodní sestavná vzduchotechnická jednotka se základovým rámem a výškově stavitelnými nohami ve vnitřním a hygienickém provedení, splňující parametry ErP2018 Vlastnosti pláště podle EUROVENT 2023-1: Tepelné ztráty panelem: T2 Faktor tepelných mostů: TB3 Nrtěsnost skříně: L1 (M) Mechanická pevnost: D1 (M) Únik vzduchu obtokem filtru: F9 Složení jednotky: Přívod: směšovací komora + 2x pružná manžeta + 2x regulační klapka, filtr M5, ventilátor 3500m3/h, pext=1200Pa, 3x400V, P=3,7kW, I=6A, EC motor, přímý chladič R32, Qch=32,5kW, 27/16, 2 okruhy 50:50, eliminátor kapek, kondenzátní vana, volná komora, vodní chladič voda -1/3, ethylenglykol 30%, Qch=34kW, 16/3, eliminátor kapek, kondenzátní vana, volná komora, vodní ohřívač voda 80/60, Qt=22,4kW, 3/22, filtr F9, pružná manžeta Provedení pravé Příslušenství: sifony, odvod kondenzátu a pod. Rozměr (dxšxv): 5417x850x1050 mm Dodat po komorách STANDARD: Mandík 24MG256 | 1 | ks |  |  |  |  | 592 | 592
| 6.2 | Venkovní kondenzační jednotka včetně upevňovací konzole na stěnu, včetně chladiva R32, nominální chladící výkon Qch=15,5kW, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 69 dBA, hmotnost 102 kg, rozměry šxvxh=1100x869x460 mm, napájení 3~, 400 V, max. jištění 16 A STANDARD: Daikin ERA140AY | 2 | ks |  |  |  |  | 102 | 204
| 6.2a | Řídící box, externí řízení z MaR 5 V ~ +/- 5 V, 0~10 V, alt. pevná vypařovací teplota, 3 teplotní čidla, napájení 1~, 230 V, max. jištění 5 A STANDARD: Daikin EKEACB | 2 | ks |  |  |  |  | 5 | 10
| 6.2b | Expanzní ventil o jmenovitém výkonu 15,5 kW, max 17,6kW STANDARD: Daikin EKEXVA140 | 2 | ks |  |  |  |  | 3 | 6
| 6.2c | Dopojení přívodu elektro | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.2d | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
| 6.2e | Doplnění chladiva R32 | 6 | kg |  |  |  |  | 1 | 6
| 6.3 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn, včetně izolace B-S1, trasa | 50 | m |  |  |  |  | 3 | 150
| 6.3a | Zákryt proti UV záření - venkovní rozvody, MARS žlaby na fasádě, AmTape | 2 | m |  |  |  |  | 1 | 2
| 6.3b | Zkouška těsnosti dusík | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.4 | Neobsazeno
| 6.5 | Potrubní odsávací ventilátor, Qv=600m3/h, p=200Pa, 230V STANDARD: TD800/200 | 1 | ks |  |  |  |  | 5 | 5
| 6.6 | Potrubní odsávací ventilátor, Qv=400m3/h, p=140Pa, 230V STANDARD: TD500/160 | 1 | ks |  |  |  |  | 3 | 3
| 6.7 | Tlumič hluku kulisový včetně potrubí 630x400x2000/2x230, 1200m3/h Kulisa 230 - 2ks, útlum při 250Hz= 43dB, dpt=15Pa STANDARD: Trox MS-F | 1 | ks |  |  |  |  | 67 | 67
| 6.8 | Tlumič hluku kulisový včetně potrubí 900x450x2500/3x200, 3100m3/h Kulisa 200 - 3ks, útlum při 250Hz= 47dB, dpt=21Pa STANDARD: Trox MS-F | 1 | ks |  |  |  |  | 113 | 113
| 6.9 | Tlumič hluku kulisový včetně potrubí 900x300x2500/3x200, 2100m3/h Kulisa 200 - 3ks, útlum při 250Hz= 47dB, dpt=22Pa STANDARD: Trox MS-F | 1 | ks |  |  |  |  | 93 | 93
| 6.10 | Variabilní regulátor průtoku, 300x200, 1000 m3/h, 24VAC/DC, řídící signál 0-10VDC, signál skutečného průtoku 0-10VDC – aktuální průtok STANDARD: Trox TVJ Easy | 1 | ks |  |  |  |  | 8 | 8
| 6.11 | Variabilní regulátor průtoku, 600x300, 3100 m3/h, 24VAC/DC, řídící signál 0-10VDC, signál skutečného průtoku 0-10VDC – aktuální průtok STANDARD: Trox TVJ Easy | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
| 6.12 | Zpětná klapka RSK 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 6.13 | Zpětná klapka RSK 200 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 6.14 | Protidešťová žaluzie PRG 160W | 1 | ks |  |  |  |  | 2 | 2
| 6.15 | Neobsazeno
| 6.16 | Vířivý čistý nástavec pro přívod vzduchu s filtrační vložkou H13, velikost 400, s připojovací skříní s horizontálním připojovacím hrdlem DN160, klapka. TANDARD: Trox TFC-SCM-CF-SPC-VDW/400x16-158-10/T + MFP-H13-MDF/345x345x78x46/PU/FNU/ST | 1 | ks |  |  |  |  | 9 | 9
| 6.17 | Vířivý čistý nástavec pro přívod vzduchu s filtrační vložkou H13, velikost 500, s připojovací skříní s horizontálním připojovacím hrdlem DN160, klapka STANDARD: Trox TFC-SCM-CF-SPC-VDW/500x24-158-15/T + MFP-H13-MDF/435x435x78x46/PD/FNU/ST | 4 | ks |  |  |  |  | 11 | 44
| 6.18 | Vířivý čistý nástavec pro přívod vzduchu s filtrační vložkou H13, velikost 600, s připojovací skříní s horizontálním připojovacím hrdlem DN250, klapka STANDARD: Trox TFC-SCM-CF-SPC-VDW/600x24-248-15/T + MFP-H13-MDF/535x535x78x46/PD/FNU/ST | 9 | ks |  |  |  |  | 13 | 117
| 6.19 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, velikost 300, s připojovací skříní s horizontálním připojovacím hrdlem DN160 a s regulační klapkou. Standard: Trox VDW-Q-A-H-M/300x8 | 3 | ks |  |  |  |  | 3 | 9
| 6.20 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, velikost 600, s připojovací skříní s horizontálním připojovacím hrdlem DN250 a s regulační klapkou. Standard: Trox VDW-Q-A-H-M/600x24 | 5 | ks |  |  |  |  | 5 | 25
| 6.21 | Kovový talířový ventil DN 125 pro odvod vzduchu, s upevňovací zděří | 3 | ks |  |  |  |  | 1 | 3
| 6.22 | Kovový talířový ventil DN 160 pro odvod vzduchu, s upevňovací zděří | 3 | ks |  |  |  |  | 2 | 6
| 6.23 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje, včetně tvarovek a případného zaslepení apod. Rozvody v 2.NP - přívod + odvod | 65 | m2 |  |  |  |  | 6 | 390
| 6.24 | Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje, včetně tvarovek a případného zaslepení apod. Rozvody v 5.NP - přívod + odvod | 40 | m2 |  |  |  |  | 6 | 240
| 6.25 | Spirálně vinuté potrubí včetně tvarovývh kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy a spojek, třída těsnosti D - do DN 125 mm | 11 | m |  |  |  |  | 6 | 66
| 6.26 | Spirálně vinuté potrubí včetně tvarovývh kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy a spojek, třída těsnosti D - do DN 160 mm | 11 | m |  |  |  |  | 7 | 77
| 6.27 | Spirálně vinuté potrubí včetně tvarovývh kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy a spojek, třída těsnosti D - do DN 200 mm | 9 | m |  |  |  |  | 8 | 72
| 6.28 | Spirálně vinuté potrubí včetně tvarovývh kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy a spojek, třída těsnosti D - do DN 250 mm | 2 | m |  |  |  |  | 9 | 18
| 6.29 | Tepelná izolace VZT potrubí tl. 40 mm - desky z kamenné vlny, s povrchovou ochranou hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/m.K , prořez 20% Rozvody přívodu v 2.NP | 58 | m2 |  |  |  |  | 1 | 58
| 6.30 | Tepelná izolace VZT potrubí tl. 40 mm - desky z kamenné vlny, s povrchovou ochranou hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/m.K , prořez 20% Rozvody přívodu a odvodu v 5.NP | 55 | m2 |  |  |  |  | 1 | 55
| 6.31 | Tepelná izolace VZT potrubí tl. 60 mm - desky z kamenné vlny, s povrchovou ochranou hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/m.K , prořez 20% Rozvody sání čerstvého vzduchu do jednotky v 5.NP | 20 | m2 |  |  |  |  | 1 | 20
| 6.32 | Neobsazeno
| 6.33 | Montážní, spojovací materiál | 100 | kg |  |  |  |  | 1 | 100
| 6.34 | Neobsazeno
| 6.35 | Venkovní kondenzační SPLIT jednotka inverter , Qch=5kW, SEER=6,3, 230V, P=1,47kW, chladivo R32, včetně montážních konzol na zeď, maximální délka chladiva 50m, max.jištění 16A STANDARD: DAIKIN RZAG50A | 2 | ks |  |  |  |  | 52 | 104
| 6.35a | Dopojení přívodu elektro | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.35b | Doplnění chladiva R32 | 2 | kg |  |  |  |  | 1 | 2
| 6,35c | Komunikační kabeláž 2x1 s tř.reakcí na oheň B2ca | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
| 6.35d | Zkouška těsnosti | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.36 | Vnitřní jednotka SPLIT kazetová 600x600, Qch=5kW s DC motorem ventilátoru, chladivo R32, včetně dekoračního panelu a ovladače STANDARD: DAIKIN FFA50A9+BYFQ60CW+BRC | 2 | ks |  |  |  |  | 12 | 24
| 6.36a | Dopojení přívodu elektro | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.36b | Dopojení odvodu kondenzátu | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.37 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn včetně vzduchotěsná izolace s požární odolností B-S1 | 45 | m |  |  |  |  | 3 | 135
| 6.38 | Odvod kondenzátu - Cu potrubí | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
| 6.39 | Venkovní kondenzační SPLIT jednotka inverter , Qch=3,5kW, SEER=6,4, 230V, P=0,9kW, chladivo R32, včetně montážních konzol na zeď, maximální délka chladiva 50m, čerpadlo kondenzátu, max.jištění 16A STANDARD: DAIKIN RZAG35A | 1 | ks |  |  |  |  | 52 | 52
| 6.39a | Dopojení přívodu elektro | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.39b | Doplnění chladiva R32 | 1 | kg |  |  |  |  | 1 | 1
| 6.39c | Komunikační kabeláž 2x1 s tř.reakcí na oheň B2ca | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 6.39d | Zkouška těsnosti | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.40 | Vnitřní jednotka SPLIT kazetová 600x600, Qch=3,5kW s DC motorem ventilátoru, chladivo R32, včetně dekoračního panelu a ovladače STANDARD: DAIKIN FFA35A9+BYFQ60CW+BRC | 1 | ks |  |  |  |  | 12 | 12
| 6.40a | Dopojení přívodu elektro | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.40b | Dopojení odvodu kondenzátu | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.41 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn včetně vzduchotěsná izolace s požární odolností B-S1 | 28 | m |  |  |  |  | 3 | 84
| 6.42 | Odvod kondenzátu - Cu potrubí | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 6.43 | Venkovní kondenzační SPLIT jednotka inverter , Qch=3,5kW, SEER=6,4, 230V, P=0,9kW, chladivo R32, včetně montážních konzol na zeď, maximální délka chladiva 50m, max.jištění 16A STANDARD: DAIKIN RZAG35A | 2 | ks |  |  |  |  | 52 | 104
| 6.43a | Dopojení přívodu elektro | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.43b | Doplnění chladiva R32 | 2 | kg |  |  |  |  | 1 | 2
| 6.43c | Komunikační kabeláž 2x1 s tř.reakcí na oheň B2ca | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
| 6.43d | Zkouška těsnosti | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.44 | Vnitřní jednotka SPLIT nástěnná, Qch=3,5kW s DC motorem ventilátoru, chladivo R32, včetně ovladače STANDARD: DAIKIN FTX35A | 2 | ks |  |  |  |  | 12 | 24
| 6.44a | Dopojení přívodu elektro | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.45b | Dopojení odvodu kondenzátu | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.46 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn včetně vzduchotěsná izolace s požární odolností B-S1 | 60 | m |  |  |  |  | 3 | 180
| 6.47 | Čerpadlo kondenzátu | 2 | ks |  |  |  |  | 1 | 2
| 6.48 | Odvod kondenzátu - Cu potrubí | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
| 6.49 | Neobsazeno
| 6.50 | Montážní, spojovací materiál | 25 | kg |  |  |  |  | 1 | 25
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3345
Demontáže VZT v 2.NP
| 1. | Demontáž podstropní rekuperační jednotky Duovent Compakt DV800,včetně příslušenství, rozvaděče apod. Investor určí použitelnost nebo případnou likvidaci Místnost 020,050 | 2 | kmpl. | 0 |  |  |  | 153 | 306
| 2. | Demontáž stávající kondenzační jednotky Qch=5,2kW, včetně příslušenství (exp.ventil a pod), odsátí a ekologická likvidace chladiva R410A, kotvících komponentů, potrubní rozvod chladiva - ekologická likvidace Umístění na střeše | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 40 | 40
| 3. | Demontáž SPLIT systému (venkovní, vnitřní jednotka), rozvod chladu, odsátí chladiva R410a, ekologická likvidace Místnost 110 | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 40 | 40
| 4. | Demontáž potrubního odsávacího ventilátoru včetně příslušenství Místnost 160 | 1 | ks | 0 |  |  |  | 2 | 2
| 5. | Demontáž čtyřhranného VZT potrubí včetně distribučních prvků, závěsů, izolace a ekologické likvidace, do obvodu 1890 mm | 60 | m | 0 |  |  |  | 15 | 900
| 6. | Demontáž SPIRO potrubí do DN 160 mm včetně distribučních prvků | 3 | m | 0 |  |  |  | 1 | 3
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1291
Demontáže VZT v 5.NP
| 1. | Demontáž stávající sestavné VZT jednotky Z6, včetně příslušenství, likvidace. | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 800 | 800
| 2. | Demontáž a likvidace tlumičů hluku do rozměru 900x450x3000 | 3 | ks | 0 |  |  |  | 80 | 240
| 3. | Demontáž čtyřhranného VZT potrubí včetně distribučních prvků, závěsů, izolace a ekologické likvidace, do obvodu 3500 mm | 30 | m | 0 |  |  |  | 15 | 450
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1490
Stavební práce
| 1. | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,2m2 tl do 500mm | 20 | ks | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Zazdívka otvorů včetně zapravení | 20 | ks | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Úklid | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatní práce
| 1. | Komplexní vyzkoušení VZT zařízení | 24 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Zaregulování VZT zařízení | 32 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Založení evidenční knihy zařízení, štítky | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Montážní plošina, jeřáb na dopravu kondenzačních jednotek | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Zaškolení obsluhy | 8 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Technické zabezpečení stavby | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7. | Předávací dokumentace | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8. | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9. | Dopravné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0