- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Akce:	„Objekt H1 Lůžkové oddělení-Klinika plicních nemocí a tuber

-VÝMĚNA STROPNÍCH PODHLEDŮ NA CHODBÁCH“

Místo stavby:	 		areál Fakultní nemocnice Olomouc

Parc.č.:			322st.

Katastr. území : 		Nová Ulice

Okres, kraj:			Olomouc, Olomoucký

Vlastník ( žadatel): 		Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

zastoupený :  Zdeněk Kadlec – vedoucí oddělení správy budov

IČ:     00098892

Zodpovědný projektant:	Ing. Martin Trokan

Žerotín 101

784 01 p. Litovel

autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065

IČ:   689 24 879

DIČ:   CZ 6804 080415

Stupeň rozpracování : 	     studie ( zjednodušený projekt )

- B. PROJEKTOVÉ PODKLADY

- zadání od objednatele

- snímek katastrální mapy

- C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace výměna snížených stropních podhledů ve 2 N.P., 3N.P. a 4 N.P. v chodbách  budovy H1 v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci. Stávající podhledy jsou opotřebované, projektová dokumentace dokumentuje rozsah výměny stropních podhledů, plochy jsou vyznačeny ve výkresové části.

- D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Bourací (demontážní ) práce spočívají v odstranění stropních podhledů ve vyznačených chodbových prostorách . Stávající podhledy jsou z hliníkových lamel uchycených na ocelohliníkovém roštu . Pod podhledem jsou uchycena zářivková podstropní svítidla, která se demontují před vlastní demontáží podhledu. Veškerý vybouraný materiál bude vyvezen na řízenou skládku.

Nový stropní podhled bude ze stropních kazetových čtverců na ocelohliníkovém roštu , nezateplený. Do kazetového rastru budou vloženy „boxy“ s LED svítidly. Vnitřní energetické sítě procházející nad podhledem a řešení elektroinstalace není předmětem této projektové dokumentace. Výměnu stropních svítidel navrhne odb. dodavatel v prováděcí projektové dokumentaci. Konečná vápenná malba bude bílá.

!!! Chodby před výtahy ozn.č.010 se nacházejí v chráněné únikové cestě, podhledy v CHUC musí splňovat požární odolnost EI 30/DP1!!! . Proto budou na těchto chodbách osazeny sádrokartonové oboustranně požárně odolné podhledy na ocelohliníkových roštech.

E. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně nebezpečný prostor okolo objektu se navrženými stavebními úpravami nemění. K výměně stropních podhledů je v projektové dokumentaci doložena samostatná příloha požárně-bezpečnostního řešení.

Chodby před výtahy ozn.č.010 se nacházejí v chráněné únikové cestě. Požadavky na nový podhled v CHUC: - z hlediska zajištění požární odolnosti nosné stropní konstrukce - bez požadavků - z hlediska vedení stávající i nové elektroinstalace - zde platí obecné požadavky na CHUC, kde kabeláž, která musí: o splňovat třídu reakce na oheň B2ca, s1, d0 a třídu funkčnosti P15-R, nebo o musí být chráněná konstrukcí s požární odolností EI 30/DP1 - z hlediska rozvodů stlačeného vzduchu a vakua - bez požadavků Bez dalších průkazů třídy reakce na oheň stávající a nové kabeláže se požaduje podhled s odolností EI 30/DP1, přičemž instalační prostor s rozvody elektroinstalace se považuje za instalační kanál zařazený do II.SPB, tzn. požární odolnost se vyžaduje oboustranně. Rozvody podle bodu 3) a 4) mohou být v CHUC, budou-li zabudovány v nehořlavé konstrukci a od CHUC požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30/DP1. El. rozvody (bez požadované třídy reakce na oheň) podle bodu 5) musí být v CHUC uloženy či chráněny tak, aby byly požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EI 30/DP1 (např. pod omítkou s krytím min. 10 mm, nebo chráněny deskami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm apod., a budou odpovídat ČSN IEC 60331, viz čl. 12.9.2c) ČSN 730802, resp. 13.10.2c, ČSN 730804).

- H. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí nebezpečné poškození zdraví. Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m způsob zabezpečení není stanoven ( pokud se nejedná o činnost nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných rozměrů nebo takových, které nejsou k tomu účelu určeny. Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí ( ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod. ) Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zařízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ ( měl by to být vždy bezpečnostní postroj s kombinací dalších prvků do „systému zachycování pádu“) . Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou vykonávat práci ve výškách,chráněni některým výše uvedeným způsobem.

Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení, zejména pak vyhlášku 324 ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

V Olomouci dne  6.3.2023                                 Vypracoval : Ing. Martin Trokan